Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БОЛЬШЕУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
СПР-2013-003-ОМ
Красноярск, 2013

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БОЛЬШЕУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
СПР-2013-003-ОМ

Директор

А.В. Гриц

Красноярск, 2013
2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение	4
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения	5
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	5
Часть 2. Источники тепловой энергии	5
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	7
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	8
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепло
вой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	9
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников
тепловой энергии	9
Часть 7. Балансы теплоносителя	10
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топ
ливом	10
Часть 9. Надежность теплоснабжения	11
Часть   10.  Технико-экономические   показатели  теплоснабжающих   и   теплосетевых
организаций	16
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	16
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах
теплоснабжения поселения, городского округа	16
Список использованных источников	18
Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.
3

Введение
Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2028 года».
Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154
При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.
4

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.
Котельные снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. К центральному отоплению от существующей котельной подключены жилые дома, общественные и административные здания.
Часть 2. Источники тепловой энергии
Система теплоснабжения Большеуринского сельсовета Канского района Красноярского края - централизованная, представлена одним источником тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. От существующего источника тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными циркуляционными. Прокладка трубопроводов подземная. Теплоноситель - вода с параметрами 95/70°С. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4312 м.
На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – ООО  « ЖКХ Большеуринское». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания.
С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.
5

Источники тепловой энергии:
1. Котельная с. Большая Уря
Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.
Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Большая Уря на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.
В составе основного оборудования котельной 4 котла, общей установленной мощностью 3,2 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°С.
Год ввода котельной в эксплуатацию - 1984 г.
Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, двухконтурная.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Расход отпущенного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.
6

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Описание тепловых сетей источников теплоснабжения с. Большая Уря, представлено в таблице.
Таблица 1. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб

№
п/п	Наименование начала участка	     Наименование 
     конца участка	Длина участка,м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Материал
труб	
    1	Котельная ЖКХ «Большеуринское»	           ТК	    180	      0,207	сталь	
    2 	       ТК	          ТК	     30	       0,1	сталь	
	       ТК	         Школа	     10	       0,082	сталь	
    3	      ТК	           ТК	     35	        0,1	сталь	
	      ТК	Ул.Московская, д.10	    100	        0,1	сталь	
    4	      ТК	Школьная  мастерская	     5	        0,1	сталь	
	      ТК	            ТК	    115	        0,207	сталь	
    5	      ТК	       Детский сад	    14	         0,1	сталь	
	      ТК	            ТК	    255	         0,207	сталь	
    6	      ТК	      Амбулатория	     54	          0,1	сталь	
	      ТК	            ТК	     40	          0,207	сталь	
    7	      ТК	            ТК	     55	          0,15	сталь	
	      ТК	        Дом культуры	      6	          0,1	сталь	
    8	      ТК	            ТК	      125	         0,15	сталь	
	      ТК	 Сельская администрация	       5	          0,1	сталь	
    9	      ТК	     Торговый  центр	      135	         0,082	сталь	
	      ТК	             ТК	      146	          0,1	сталь	
   10	      ТК	           Контора	       5	          0,05	сталь	
	      ТК	              ТК	       20	          0,05	сталь	
   11	      ТК	             ДШИ	       7	          0,05	сталь	
	      ТК	             ТК	       35	          0,05	сталь	
   12	      ТК	   Ул.10-й  Пятилетки,9	       5	          0,05	сталь	
	      ТК	   Ул.10-й Пятилетки, 11	       40	          0,05	сталь	
   13	      ТК	          Гараж	       42	          0,05	сталь	

                       7
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
На территории с. Большая Уря действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Источник тепловой энергии обслуживает как физических, так и юридических лиц. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.
8

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Таблица 2.Значения потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителя
Элемент территориального деления	Количество потребителей	Значение потребления тепловой энергии	
		   На отопление,     Гкал/час
	На горячее водоснабжение, Гкал/час	
                                Котельная с.Большая Уря	
Бюджетные потребители	7	1,3214	0,08584	
Юридические лица	1	0,1282	0	
Население	-	0,0548	0,0032	
В целом, система теплоснабжения состоит из трех основных элементов -источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.
Таблица 3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
№ п/п
1	Источник тепловой энергии	Подключенная нагрузка, Гкал/час	

	Всего	Отопление	ГВС	

	Котельная    с.    Большая Уря	1,59344	1,5044	0,08904	
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается, как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха - минус 42°С.
9

		Таблица 4. Баланс установленной, тепловой мощности нетто в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	
	№ 1	Источник
тепловой
энергии	Установленная мощность,
Гкал/час	Собственные нужды, Гкал/час	Тепловая нагрузка
на потребителей, Гкал/час	Тепловая мощность нетто,
Гкал/час	Резерв/дефици т тепловой мощности
нетто, Гкал/час		

	Котельная
с.Большая
Уря	3,2	0,032	1,59344	3,168	+1,57456	
	
Часть 7. Балансы теплоносителя
На котельной с. Большая Уря водоподготовительные установки для теплоносителя имеются.
Таблица 5. Расчетное количество теплоносителя	
	Наименование источника	Котельная с. Большая Уря		

	Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч	101,062	

	Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:	1,52	

	Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч	0,07	

	Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч	0,07	

	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	1,28	

	Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч	0,1	
	
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом
Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрена. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной с. Большая Уря в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь.

                                            10	

Таблица 6. Характеристика топлива

	
Вид топлива	
Место поставки	
Низшая теплотасгорания,Ккал/кг	
Примечание	

Бурый уголь 2БР	
ОАО «Бородинский угольный разрез»	
            3750	

Часть 9. Надежность теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
-источника теплоты Рит=0,97;
-тепловых сетей Ртс=0,9
-потребителя теплоты Рпт=0,99;
-СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.
В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω ( 1/км.
                                               11	

год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год). Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:
P =e-w	(9.1)
где,
ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

w = a×m×Kc ×d

0.208

(9.2)

где,
а – эмпирический коэффициент, принимается равным 0,00003; m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1; Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:
Kc = 3× И 2,6	(9.3)

(9.4)
И=nо
где,
И – индекс утраты ресурса; n – возраст трубопровода, год; n0 – расчетный срок службы трубопровода, год.
Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу.

					Таблица 7. Надежность теплоснабжения	
№ п/п	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Год ввода в эксплуатацию	Диаметр, мм	Кс	Плотность потока отказов	Вероятность
безотказной
работы	
1	Котельная ООО "ЖКХ Большеуринское"	ТК	2003	207	0,27699838	5,9885E-06	0,999994011	
2	ТК	ТК	2003	100	0,27699838	5,1475E-06	0,999994852	
12

	

4
5 6 7
8
9
10 11
12 13	ТК	Школа	2003	82	0,27699838	4,9394E-06	0,999995061	
3	ТК	ТК	2003	100	0,27699838	5,1475E-06	0,999994852	

	ТК	ул. московская, 10	1975	100	8,91075665	0,00016559	0,999834423	

4	ТК	Школьная мастерская	1975	100	8,91075665	0,00016559	0,999834423	

	ТК	ТК	1975	207	8,91075665	0,00019264	0,999807374	
5	ТК	Детский сад	1975	100	8,91075665	0,00016559	0,999834423	

	ТК	ТК	1978	207	7,19538684	0,00015556	0,999844452	

6	ТК	Амбулатория	1978	100	7,19538684	0,00013371	0,999866295	

	ТК	ТК	1975	207	8,91075665	0,00019264	0,999807374	
7	ТК	ТК	1997	150	0,94013276	1,9008E-05	0,999980992	

	ТК	Дом культуры	1975	100	8,91075665	0,00016559	0,999834423	
8
	ТК	ТК	1975	150	8,91075665	0,00018016	0,999819854	

	ТК	Сельская администрация	1975	100	8,91075665	0,00016559	0,999834423	
9	ТК	Торговый центр	1975	82	8,91075665	0,00015889	0,999841118	

	ТК	ТК	1975	100	8,91075665	0,00016559	0,999834423	

10	ТК	Контора	1975	50	8,91075665	0,00014336	0,999856652	

	ТК	ТК	1975	50	8,91075665	0,00014336	0,999856652	
11	ТК	ДШИ	1975	50	8,91075665	0,00014336	0,999856652	

	ТК	ТК	1975	50	8,91075665	0,00014336	0,999856652	

12	ТК	ул. 10-й Пятилетки, 9	1975	50	8,91075665	0,00014336	0,999856652	

	ТК	ул. 10-й Пятилетки, 11	1975	50	8,91075665	0,00014336	0,999856652
	
13	ТК	Гараж	2001	50
0,44498818	
	7,1591E-06	0,999992841	
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 «Строительная климатология и геофизика» или Справочника Манюк В.И. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

                                                 13
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

                                                                          (9.5)
где
tВ - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, после наступления исходного события, °С;
Z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
tВ’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;
tн-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Z , °С;
Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч°С);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40 ч.
Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +120С при

Q
= 0
внезапном прекращении теплоснабжения, при ^      ) формула имеет следующий вид:
                                                                           (9.6)
где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

14

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.
Таблица 8.Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения	
	Температура наружного воздуха, °С	Повторяемость температур наружного воздуха, час	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С		

	-42	0	5,25	

	-40	9	5,72	

	-35	78	6,28	

	-30	203	6,97	

	-25	417	7,82	

	-20	745	8,92	

	-15	1205	10,38	

	-10	1853	12,4	

	-5	2741	15,42	

	0	3804	20,43	

	+5	4796	30,48	

	+8	5195	43,94	
	
В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов ω, для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.
С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы, для всех участков, вне зависимости от результатов расчета являются:
-	реконструкция участков со сроком службы, превышающим расчетный
срок службы трубопроводов, параметр потока отказов ω для которых принимает
большие значения;
-	строительство резервных связей (перемычек);
-	повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, про
граммы энергосбережения).
Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендациями по повышению надёжности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучшению эксплуатации тепловых сетей - вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.
                                       15	

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Технико-экономические показатели не представлены.
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
На территории с. Большая Уря услуги по теплоснабжению оказывает – ООО «ЖКХ Большеуринское». Установленный тариф составляет 3871,10 руб/Гкал.
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.
Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:
Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.
Тепловые сети имеют достаточно большой процент износа.
Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.
Котельная не оснащена приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла.
                                              16

Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.
17

Список использованных источников
1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2.	Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвержденные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).
3.	РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».
18

19
Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.